上海国家会计学院

### 消防设施物联网建设和联网项目

询价采购文件

### 采购单位：上海国家会计学院

### 日    期：2025年11月08日

### 目  录

第一部分 询价采购公告	1

第二部分 技术规格及要求	4

第三部分 报价供应商须知	10

第四部分 合同文本及条款	15

第五部分 响应文件格式	22

第六部分 评审办法	44

第一部分 询价采购公告

上海国家会计学院因业务需要，对以下项目进行公开询价采购，欢迎符合本项目资质条件的响应人报名参与。现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

1. 项目名称：上海国家会计学院消防设施物联网建设和联网项目

2. 采购主要内容：消防系统物联网数据采集设备的采购、安装、调试和与消防主管部门平台对接，最终完成整体消防物联网设备上线并达到消防主管部门所要求内容。

3. 施工工期：30个日历天

二、项目预算限价

12.2711万元。若报价超过预算限价，响应文件无效。

三、技术规格及要求

详见本采购文件第二部分。

四、付款方式

银行转账，合同签订后预付合同价的30%，货物验收确认无误后支付20%，竣工验收后支付20%，结算审价后支付27%，质保期结束支付剩余3%。

五、合格供应商必须符合下列条件

1. 具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人；

2. 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

3. 具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 具有良好的商业信誉，在经营活动中没有违法记录，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为记录名单”（在“信用服务”一栏内查询）；

5. 具有履行合同所必需的能力；

6. 报价供应商应具有消防设施工程专业承包二级或以上资质；

7. 法律、行政法规规定的其他条件；

8. 本项目不接受联合体响应。

六、现场踏勘

☑ 本项目不统一组织现场踏勘，报价供应商如有需要可来院自行踏勘。

七、响应文件的组成（以下文件材料均需加盖单位公章）

1. ★响应书；

2. ★报价一览表；

3. ★分项报价表；

4. ★报价供应商法定代表人资格证明书及其身份证复印件；

5. ★若法定代表人授权委托他人处理与本项目有关一切事务的，需提供授权委托书原件及被授权人身份证复印件，授权委托书请注明职位及联系方式（电话及邮箱）；若法定代表人作为经办人的，则无需提供。

6. ★报价供应商基本情况；

7. ★报价供应商营业执照（营业范围必须包含所需求项目内容）复印件；

8. ★报价供应商消防设施工程专业承包二级或以上资质证书复印件并加盖公章；

9. ★参加本次询价采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10. ★财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

11. 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单” （在“信用服务”一栏内查询）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信名单”（打印相应的查询结果页面）；

12. 技术部分文件，包括但不限于设计文件、材料及参数、供货方案、验收方案、进度计划、应急预案、质量保证措施及售后服务承诺等；

13. 拟投入本项目的主要人员表和主要人员情况表；

14. 报价供应商所提供的施工内容是否符合询价采购文件的规定及报价供应商认为需加以说明的其他内容；

15. 近三年内同类工程施工项目的业绩证明；

16. 商务、技术偏离表；

17. 设备品牌型号清单；

18. 最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收（缴纳增值税或企业所得税的凭证）和社会保障资金的良好记录；

19. 参加此项目的主要配置人员的资格认证证书及其社会保障卡与交费单位的基本信息。

八、递交响应文件及样品的截止时间、地点和要求

（一）递交响应文件时间、地点及方式

截止时间：2025年11月13日10:00

递交地点：上海市青浦区蟠龙路200号行政楼116室（上海国家会计学院后勤部办公室）

递交方式：现场递交。

响应文件须于响应文件递交截止时间之前直接送达递交地点，以快递、电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件将不予接受，逾期送达或送达无签收或未按规定进行密封的响应文件恕不接受。

如采购人要求必须现场提交方式递交响应文件的，需要采购人和报价供应商分别在询价响应文件递交确认单进行签字确认一式二份，采购人和报价供应商各执一份。

（二）所有响应文件一正两副共计三份，应加盖公章，密封装在单独的信封或档案袋中进行提交，信封或档案袋封面注明“上海国家会计学院消防设施物联网建设和联网项目采购报价”字样，并在信封的封装处加盖公章，另需提供响应文件的完整电子稿及扫描稿一份（U盘）。以上响应文件及U盘概不退还。

九、供应商确定原则

上海国家会计学院将组成相关的询价评审小组，在预算限价金额内，保证材料、设备及施工质量，同等满足采购需求的基础上，根据评审办法，得分排名第一的确定为成交供应商。评审结果经相关程序上报学院核准后方为有效。

十、联系方式

采购人:上海国家会计学院

地址：上海市青浦区蟠龙路200号

联系人：肖老师

电话： 18121168106，021-39768106

纪委办监督电话：021-69768026

十一、其他

本公告在上海国家会计学院网站上公示。此公告最终解释权归学院后勤部所有。

上海国家会计学院

2025年11月08日

第二部分 技术规格及要求

- 系统概述

根据相关消防主管部门文件要求，对配置火灾自动报警系统、固定灭火系统和防排烟系统等消防设施的单位按照有关规定设置消防设施物联网系统。各单位按照《上海市消防条例》《消防设施物联网系统技术标准》（DG/TJ08-2251-2018）等有关规定设置消防设施物联网系统，将监控信息实时传输至上海消防数据对接平台。

根据学院现场情况消防系统中包括火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、消防防排烟系统等；综上所述系统本次项目消防物联网系统建设包括：

（1）自动火灾报警系统建设：含报警系统用户信息传输装置1台，用于在线状态、火警、故障、监管、复位等所有报警信息采集；

（2）消防水系统（喷淋、消火栓）建设：含水系统信息采集装置4台，用于喷淋泵的供电、手动/自动状态、启动、故障状态；无线压力传感器46只，用于监测消防管网进出水压力、对应消防管网（喷淋、消火栓）最不利点压力信息；

（3）消防风系统：含风系统信息采集装置9台，用于消防风机的供电、手动/自动状态、启动、故障状态；

（4）消防水箱：无线液位传感器2只，用于监测消防水箱液位信息。

二、系统结构

三、建设内容

1、物联网自动火灾报警系统建设

学院现场火灾自动报警系统在消防控制室共有2台报警主机总主机，机型为西门子FC726-GQ与FC720R，通过联网方式把现场区域主机的报警信息传至消防控制室报警主机上，2套报警总控主机通过网线与RS232将数据传至图形显示软件上（FMS8000S）。

物联网报警系统用户信息传输装置安装于消控室靠近图形显示软件处,通过串口与图形显示软件连接,通过无线传输方式将报警主机的数据传送至消防物联网平台，实现消防数据的远程采集，包括火警、故障、监管、联动、反馈、屏蔽等信号采集。

报警系统用户信息传输装置的安装与调试，不应影响系统的运行。

2、物联网消防水系统（喷淋、消火栓）建设

学院现场有2个泵房，每个泵房内有消防泵与喷淋泵及各自控制柜，系统内主备泵切换通过控制柜实现。

（1）水系统信息装置就近安装于水泵控制柜处，通过线缆与水泵控制柜进行连接，采集水泵的工作状态信息；每个水系统信息装置通过控制柜采集主泵与备泵的工作状态信息，并通过无线传输方式将水泵的工作数据传送至消防物联网平台，实现消防数据的远程采集。

水系统信息装置的安装与调试，不影响系统的运行。

（2）物联网泵房无线压力传感器安装在市政进水、喷淋/消火栓出水管处，现场在压力表上处增加三通与球阀，然后安装传感器。压力传感器通过无线传输方式将水泵的工作数据传送至消防物联网平台，实现消防数据的远程采集。

泵房无线压力传感器安装时，需要短暂将消防管道水放空。

（3）物联网最不利点无线压力传感器安装在喷淋最不利末端、消火栓最不利末端，以建筑为单位，每个建筑取最高处为最不利点末端；现场在压力表上处增加三通与球阀，然后安装传感器。压力传感器通过无线传输方式将水泵的工作数据传送至消防物联网平台，实现消防数据的远程采集。

3、物联网消防风系统建设

学院现场行政楼2台消防风机、9号公寓6台消防风机、一教1台消防风机、二教4台消防风机、三餐厅3台消防风机。

风系统信息装置就近安装于消防风机控制柜处，通过线缆与消防风机控制柜进行连接，采集消防风机的工作状态信息；每个风系统信息装置通过控制柜采集消防风机的工作状态信息，并通过无线传输方式将水泵的工作数据传送至消防物联网平台，实现消防数据的远程采集。

4、消防水箱

学院现场2处水箱处无线液位传感器，安装时将传感器感应器放置水箱内即可，并通过无线传输方式将水箱水位数据传送至消防物联网平台，实现消防数据的远程采集。

5、安装注意事项

（1）无线压力传感器安装时，需要物业管理单位与消防维保单位配合，将安装检测区域的消防管道放水。

（2）报警系统用户信息传输装置调试时，需要消防维保单位提供图形显示软件数据。

（3）所有装置工作电源供电，需要物业管理单位进行协调取电点位。

6、系统安装调试完毕后，将数据接至上海消防数据对接平台，建设单位提供不低于2年的质保和不低于1年平台使用。

7、施工周期：在收到甲方或监理方开工令后，30个日历天内完成供货、安装、调试。

8、验收标准：本项目需与消防主管部门平台对接，项目验收以设备安装完成，质量合格，并需与主管部门平台完成对接，输出数据等内容达到主管部门要求后为合格。

四、清单及参数

4.1、采购工程量清单

| 上海国家会计学院消防设施物联网建设和联网项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名 | 数量 | 单位 |
| 1 | 报警系统用户信息采集控制器 | 1 | 台 |
| 2 | 水系统信息采集控制器 | 4 | 台 |
| 3 | 无线压力传感器 | 46 | 只 |
| 4 | 无线液位传感器 | 2 | 只 |
| 5 | 风系统信息采集控制器 | 9 | 台 |
| 6 | 紧定式镀锌钢导管JDG ND20 | 36 | 米 |
| 7 | 电源线 WDZBN-BYJ3*2.5 | 50 | 米 |
| 8 | 风机、水泵控制柜采集信号改造 | 13 | 台 |
| 9 | 报警系统点位对接费 | 1 | 项 |
| 10 | 消防智慧物联网平台（含1年使用费） | 1 | 套 |

★响应单位按以上清单自行编制定额报价，并加盖公章。

4.2、主要设备参数

★本次所采购的施工内容设备及整体工程质保期限不得低于贰年。

报警系统用户信息采集控制器

主电源：AC220V(+10%,-15%)50HZ

副电源：DC12V，4AH（内置）

▲备电连续运行时间: ≥8小时

★通讯方式:报警接收RS232/RS485,报警上传,移动互联网

▲通讯距离:RS232: ≥15m,RS485: ≥1000m

历史记录: ≥5000条

环境温度:-10~50℃

相对湿度: ≥95％

★安装在消防控制室，消控室-采集火灾报警主机信息 ：实时获取火灾报警控制器报警事件（火警、故障、故障恢复、启动、监管、反馈、屏蔽、消音、复位、手自动、主电故障、备电故障等）

水系统信息采集控制器

输入电源：AC220V,50/60Hz

▲采集回路：8路或16路

防护等级：≥IP45

环境温度：-10~45℃

★通信接口：485通讯，通信协议：Modbus

★水泵房-喷淋/消火栓控制柜：消火栓泵及喷淋泵设备信息必须均采集，有线式，实时获取水泵的状态信息（电源、手自动、故障、起停、电流等状态信息）

无线压力传感器

量程：0～2.5MPa

精度：0.25%F.S.（0.5%F.S.）

★网络制式：NB-IOT BC-35全网通，支持移动、电信、联通物联网卡

功耗：待机电流≤35uA，数据平均发送电流≤60mA

▲采样间隔：2次/分钟

▲上传信息：压力、温度值、告警状态、压力告警、压力波动阈值、发报间隔、电池电压、信号强度

工作温度：-30℃~70℃

防水等级：≥IP67

★能够实时获取管网压力信息，含球阀与安装材料

无线液位传感器

参数设置：本地串口设置

测量范围：0～1M 100M

▲精度等级：0.2级、0.5级

过载压力：≥1.5倍的量程

过程连接：M20*1.5MM

供电方式：高能锂电池供电，满电情况下发送次数≥10000次

工作电流：休眠<30uA,发射<350mA

工作环境：温度：-20℃～70℃，湿度：＜90%

防护等级：表体：≥IP65，探头：≥IP68

★能够实时获取消防水箱/水池液位显示信息

风系统信息采集控制器

输入电源：AC220V,50/60Hz

▲采集回路：8路或16路

防护等级：≥IP67

环境温度：-40~45℃

通信接口：485通讯，通信协议：Modbus

★能够实时获取消防机械防烟和机械排烟设施的电源状态、运行状态、故障及手/自动状态等信号

紧定式镀锌钢导管、电源线

报警系统用户信息采集控制器、水系统信息采集控制器、风系统信息采集控制器的供电、采集信号等用途。

风机、水泵控制柜采集信号改造

对控制柜进行改造，匹配物联网系统采集需求，满足供电情况、手动/自动状态、启动、故障状态等信号要求。

报警系统点位对接费

消防报警主机：FC720R与FC726-GQ

图形显示软件：FMS8000S

★将报警主机所有点位信息，进行转换，匹配物联网系统数据信息，保持一致性。

消防智慧物联网平台

★设施设备实施监控、火灾报警及处理、故障报警及处理、巡检功能、维保功能。

▲平台支持电脑WEB端和手机APP端，且手机APP端支持Android和ios系统，同时具备独立账号，可根据用户类型设置用户权限。

▲APP端功能满足智能手机安装消防物联网APP后可以进行登录，能够接收消防物联网的各类信息，包括实时警情信息、运行状态信息、维保信息等，并对这些信息进行分类处理、实时监控、维护管理等。

APP中应能实时接收查看到火警上报的详细具体位置，操作人员应能直接在APP中进行火警信息的处理。

APP中实时接收查看到故障上报的具体详情，实时接收展示消防水泵和防排烟风机柜的手/自动状态、故障异常状态、电源、起停信号。

APP中具有设置维保检测操作功能，设置维保检测时可选择维保检测的消防系统、维保结束时间，具有维保自动解除功能，维保结束后平台自动生成维保报告。

★平台具有计算机软件著作权登记证书（证书复印件）。

★平台具有国家信息系统安全等级保护备案证明（证书复印件），等保级别不低于三级。

第三部分 报价供应商须知

（一）说明

1. 报价供应商必须符合询价公告中合格供应商必须符合的所列条件，否则响应文件无效。

2. 无论询价过程中的做法和结果如何，报价供应商自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

（二）询价采购文件说明

3、询价采购文件用以阐明所需相关服务、采购程序和合同条款。询价采购文件由下述部分组成：

（1）第一部分 采购公告

（2）第二部分 技术规格及要求

（3）第三部分 报价供应商须知

（4）第四部分 合同文本及条款

（5）第五部分 询价响应文件格式

（6）第六部分 评审办法

4、报价供应商对询价采购文件如有疑问，可与采购人联系。疑问截止时间：2025年11月10日16:30，提交方式为邮件提交。纸质询价响应文件原件材料须于响应文件递交截止前送达递交截止地点。

（三）响应文件的编写

5、报价供应商应仔细阅读询价采购文件的所有内容，按询价采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对询价采购文件的实质性要求作出完全响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

6、询价响应文件应包括询价公告的响应文件的组成中要求的所有内容，包括下列部分：

（1）★响应书；

（2）★报价一览表；

（3）★分项报价表；

（4）★报价供应商法定代表人资格证明书及其身份证复印件；

（5）★若法定代表人授权委托他人处理与本项目有关一切事务的，需提供授权委托书原件及被授权人身份证复印件，授权委托书请注明职位及联系方式（电话及邮箱）；若法定代表人作为经办人的，则无需提供。

（6）★报价供应商基本情况；

（7）★报价供应商营业执照（营业范围必须包含所需求项目内容）复印件；

（8）★报价供应商消防设施工程专业承包二级或以上资质证书复印件并加盖公章；

（9）★参加本次询价采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（10）★财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（11）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单” （在“信用服务”一栏内查询）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信名单”（打印相应的查询结果页面）；

（12）技术部分文件，包括但不限于设计文件、材料及参数、供货方案、验收方案、进度计划、应急预案、质量保证措施及售后服务承诺等；

（13）拟投入本项目的主要人员表和主要人员情况表；

（14）报价供应商所提供的施工内容是否符合询价采购文件的规定及报价供应商认为需加以说明的其他内容；

（15）近三年内同类工程施工项目的业绩证明；

（16）商务、技术偏离表；

（17）设备品牌型号清单；

（18）最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收（缴纳增值税或企业所得税的凭证）和社会保障资金的良好记录；

（19）参加此项目的主要配置人员的资格认证证书及其社会保障卡与交费单位的基本信息。

7、报价供应商应按询价文件中提供的询价响应文件格式填写。

8、响应报价为本次施工所需的全部费用（货物费、人工费、包装、运输、交通、保险、税金和维保等一切与项目相关费用）。报价中如果单价与总价有出入，以单价为准。报价供应商对每项内容只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。所有报价一律用人民币填报。

9、询价响应文件应以中文书写。除在采购文件的技术要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10、报价供应商必须提交证明其有资格进行参与询价和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。报价供应商资格证明文件应包括：

（1）营业执照（复印件）、经营范围及单位简介；

（2）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”（在“专项查询”一栏内查询）；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（5）报价供应商消防设施工程专业承包二级或以上资质证书；

（6）其他投标单位认为有必要提供资料或证明（如有）。

11. 响应文件应双面打印或复印，且保证清晰完整，须胶装成册或使用其他牢固装订方式，不得散装。需盖章和签字处应由报价供应商的法定代表人或其委托代理人签字盖章并加盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，响应文件中应附法定代表人签署的授权委托书。不满足上述要求的，可能会被认定为无效响应文件。

（四）响应文件的递交

12.	 响应文件的密封和标记：响应文件应加盖骑缝章并用信封或档案袋密封(密封处加盖企业公章，不包含合同专用章等企业专用章)，并在密封袋表面标明参加的询价采购项目名称。如项目需提供电子文档的，以U盘形式递交（注：概不退还），U盘与响应文件同时密封在信封或档案袋内。

13. 响应文件由专人按采购公告注明的递交地址按时现场送交或快递邮寄送达。逾期递交或未按规定进行密封的响应文件，采购人有权不予接受，且不接受书面形式以外的任何其他形式。快递邮寄响应文件的，以签收时间为准，请供应商提前邮寄并及时联系采购人确认是否收到。

14. 如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。

15.	递交响应文件的截止时间：所有响应文件的递交，都必须按询价采购公告中规定的截止时间之前送至指定地点。采购人有权拒绝在响应文件递交截止时间后收到的响应文件。

16.	已递交的响应文件不予修改，且报价供应商不得在响应文件递交截止时间后撤销响应文件。

（五）评审

17.上海国家会计学院将组成相关的询价采购评审小组，召开评审会，根据评审原则和办法，对响应文件进行评审。评审结果经相关程序上报学院核准后方为有效，成交公告将在上海国家会计学院官网公示。

18. 评审期间，评审小组将视情况邀请报价供应商派代表参加询标。

19. 对询价响应文件的审查和响应性的确定

（1）评审时，将审查响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当的签署。如果单价与总价有出入以单价为准。若报价供应商拒绝接受上述修正，其响应文件将被拒绝。

（2）在对响应文件进行详细评估之前，评审小组将依据报价供应商提供的资格证明文件审查报价供应商的财务、技术和生产能力。如果确定报价供应商无资格履行合同，其询价响应将被拒绝。

（3）评审小组将确定询价响应文件是否对询价采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指响应文件符合询价采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到询价采购文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了业主的权力和报价供应商的义务规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的报价供应商的公平竞争地位。

（4）评审小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（5）评审小组将拒绝被确定为非实质性响应的报价响应，报价供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

（6）评审小组将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

20.经评审小组确认，以下情况作为否决报价处理：

（1）不满足报价有效期(至少60天)要求；

（2）询价采购文件中★号项不满足要求；

（3）技术部分文件中★号项不满足规定要求；

（4）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求。

21.	 响应文件的澄清

（1）为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，评审小组有权向报价供应商质疑，请报价供应商澄清其报价内容。报价供应商有责任按照采购人通知的时间、地点派专人进行答疑和澄清。

（2）重要澄清的答复是书面的，但不得对报价内容进行实质性修改。

22. 对投标文件的评估和比较

评审小组将对实质性响应的响应文件进行评估和比较，评审时除考虑报价和服务费以外，还将考虑以下因素：

（1）响应文件中所报服务期及付款方式；

（2）其他有关服务的费用；

（3）其他特殊要求因素。

23.	评审原则及方法

（1）对所有报价供应商的响应评估，都采用相同的程序和标准。

（2）在评标时，根据本项目供应商确定原则进行评审，确定出成交人。

（六）合同授予

24. 合同授予的准则：合同将授予被确定为实质上响应询价采购文件要求，经评审确定的成交人。

25.	资格最终审查：评审小组将审查报价供应商的财务、技术、生产和供货能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

26.	成交通知

（1）采购人在学院官方网站发布询价结果公告，待公示结束后，发出《成交通知书》。

（2）《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（3）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

27.	签订合同

（1）成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

（2） 询价采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

（七）质疑与举报

28. 报价供应商对采购程序质疑的，应在响应文件递交截止日期前提出；对采购结果质疑的，应在询价采购结果公示期内提出。提出质疑应以质疑函（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章）书面形式递交采购人。

29. 采购人必须在收到质疑函的3个工作日内进行回复。

30. 任何人对采购过程的徇私舞弊、收受贿赂等违法违规行为，可向采购人单位纪委部门进行举报。

第四部分 合同文本及条款

上海国家会计学院消防设施物联网建设和联网项目

采购合同

甲方：                     （以下简称甲方）

单位地址：

税    号：

电    话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

乙方：                     （以下简称乙方）

公司地址：

税    号：

电    话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

根据《中华人民共和国民法典》之规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，就   上海国家会计学院消防设施物联网建设和联网项目   同意按下述条款和条件签署本合同：

- 货物名称、品牌、单位、单价、金额：

详见附件：响应清单。

2．合同工期

2．1 项目名称：上海国家会计学院消防设施物联网建设和联网项目

2．2 项目地点：上海市青浦区蟠龙路200号

2．2 合同工期：

计划开工日期：     年    月    日

计划竣工日期：     年    月    日

工期总日历天数:  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3．质量标准和要求

3．1 乙方所交付的工程和货物的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3．2 乙方所交付的工程和货物应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

3. 3 乙方提供    年质保服务（质保期自竣工验收之日起开始计算）。

4.甲方工作

4.1 甲方应在要求乙方进现场施工前五个工作日通知乙方。

4.2 在乙方进现场施工后，甲方委派项目管理人员协调现场，以确保乙方施工条件。

5.乙方工作

5.1 乙方应按照施工文档和图纸会审纪要，编制施工组织计划，提供施工方案及工程进度时间表，并送交甲方。

5.2 本工程所需的一切清洁、测试及系统平衡等工作，直至验收合格。

5.3 提供所有必须之消耗性及非消耗性物料、机械、设备、运输器械工具、附件等，所有正常台班和超时加班的技术性或非技术性的劳动力须按甲方提出的工程整体或分期完工的工程进度进行。

5.4 完成甲方及有关政府主管部门要求之所有试验并提供书面报告（如有），直至批准为止。

5.5 所有工程均须符合本施工合同及工程规范说明内的技术、检查、测试、调校及试验标准以及一切有关中国法律法规，如有分歧，取较严谨之要求进行设计、供应、安装、测试及试验等，乙方不得因此要求增加工程款及延长工期。

5.6 乙方应在甲方通知后及时开工，并且按时完成合同范围内所有工程内容。如遇影响施工进程的特殊情况应及时告知甲方，否则需承担逾期竣工违约责任。

5.7 乙方应做好施工记录、隐蔽工程记录和自检记录，以此作为竣工文件移交甲方。

5.8 乙方委派【       】为项目负责人，该负责人应听从甲方现场管理人员的安排，未经甲方同意，不得擅自更换。

5.9 乙方应按照本合同约定、施工图纸以及相应工程规范，进行施工、保养及维修。

5.10 乙方应保证项目现场所配备的人员是足够的、称职的和有经验的，以确保工程质量和进度。

5.11乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例，乙方应做好文明施工管理和安全施工管理，确保施工安全和第三者的人身财产安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用，进场人员必须遵守现场施工管理条例。

5.12 乙方施工人员的保险事宜由乙方自行负责，出现任何人身、财产损失均与甲方无关。

5.13 本项目开工日期及竣工日期不因星期六、星期日、法定节假日而顺延。

6．权利瑕疵担保

6．1 乙方保证对其交付的工程及货物享有合法的权利。

6．2 乙方保证在其工程及货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

6．3 乙方保证其所交付的工程及货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

6．4 如使用单位使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

7．交付、领受与验收

7．1 乙方应在进行每项交付前    个工作日内，通知甲方。甲方应当在接到通知的  个工作日内安排接收交付。

7．2 甲方在领受交付项目后，应在   个工作日内对所交付项目进行检验，如有缺陷。乙方应立即弥补此项缺陷。使用单位应当于   个工作日内再次检验。

7．3 甲方根据询价采购文件中技术规格要求和本项目对应的国家、行业质量标准及施工方案等文件，对项目及货物验收，验收合格后，甲方在《竣工验收报告》上签署验收意见及加盖单位印章。

7．4本次项目中乙方所提交设计概念及相关方案，其所有权、使用权归甲方所有。

8．付款

8．1 本合同以人民币付款，总金额： _       元。

8．2 本合同款项按照 银行转账 方式支付。

8．3付款条件：

（1）合同签订完成后，甲方在收到乙方所开具的合格增值税专用发票后，在15个工作日内，支付合同款的30%，¥        元。

（2）合同设备到货完成后，甲方在收到乙方所开具的合格增值税专用发票后，在15个工作日内，支付合同款的20%，¥       元。

（3）项目竣工验收通过后（以竣工验收报告为准），甲方在收到乙方所开具的合格增值税专用发票后，在15个工作日内，支付合同款的20%，¥     元。

（4）项目完成结算审价后，甲方在收到乙方所开具的合格增值税专用发票后，在15个工作日内，支付合同款的27%，¥     元。

（5）质保期满后15日内，甲方在收到乙方所开具的合格增值税专用发票后，在15个工作日内，支付项目最终核算价剩余的3％，计人民币¥    元。

9．辅助服务

9．1 辅助服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

10．保修

10．1 乙方应保证本项目中的货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后，有的质量保证期，在此期间乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10．2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第11条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10．3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.4 工程施工完成移交甲方之前，乙方应做好成品的保护工作。如出现损坏，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用及/或延误的工期。

10.5工程保修期为工程移交使用或竣工验收合格之日。

10.6保修响应时间：乙方接到保修通知后应在2小时之内给予响应，并于24小时内派人员到现场处理故障。

11．补救措施和索赔

11．1 在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据产品的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定应重新供货。

11．2 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

12．履约延误

12．1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供施工服务。

12．2 如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

12．3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供施工服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供施工服务。

13．误期赔偿

13．1除合同第12条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供施工服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天赔偿迟交货物的交货价或延期施工服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供施工服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权立即终止合同，未付工程款不再支付，误期赔偿费应在乙方接到甲方通知后10日内支付给甲方。

14．不可抗力

14．1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

14．2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

14．3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14．争端的解决

14.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

14．2 协商不成则可向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

14．3 如诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

15．违约终止合同

15．1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

15．2 如果甲方根据上述13.1和14.1款的规定，甲方解除或终止合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货的货物或另觅工程施工方继续完成后续工程施工事项，由此造成的费用和损失均由乙方负责。乙方应继续执行合同中未终止的部分，这种部分终止合同的行为，不视为甲方豁免乙方的违约责任。

15．3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

16．破产终止合同

16．1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

17．合同转让和分包

17．1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

18．合同生效

18．1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

18．2 本合同 壹 式 陆 份，签字各方各执 叁 份。

19. 合同修改

19．1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

（以下无正文）

甲方（盖章）：							乙方（盖章）：

授权委托人（签章）：						授权委托人（签章）：

日期：      年    月    日				日期：      年    月    日

附件：工程量清单

第五部分 响应文件格式

### 上海国家会计学院

### 消防设施物联网建设和联网项目

### 询价响应文件

### （封面）

### 采购单位：上海国家会计学院

### 报价单位：

### 日    期：2025年**月**日

附件1.

响应书

致：  上海国家会计学院

根据贵方为  上海国家会计学院消防设施物联网建设和联网项目  询价采购相关内容的采购邀请，签字代表        （全名、职务）  经正式授权并代表  （报价供应商名称、地址） 按照询价采购文件之相关要求提交询价响应文件正本一份，副本两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部询价采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

（2）我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）其报价响应自响应文件递交截止日起有效期为 60 个日历日。

（5）在规定的响应文件递交截止日后，我方不得在报价有效期限内撤回询价响应文件。

（6）我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料。

（7）与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：                    传真：                   邮编：

报价供应商代表姓名、职务（印刷体）：

报价供应商名称（加盖企业公章）：

日期：     年    月   日

报价供应商代表签字：

附件2.

报价一览表

报价单位名称：

| 序号 | 报价内容 | 响应报价（元） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海国家会计学院消防设施物联网建设和联网项目 | 小写： 大写： |  |
| 总价合计（元）： |  |  |  |

注：1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数；

2、报价中应包含包括全部费用包括设计费、货物费、人工费、包装、运输、交通、保险、税金和维保等一切与项目相关费用；采购单位支付上述费用为完全的费用，无须支付其他费用。

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

附件3.

分项报价表

询价采购项目名称：上海国家会计学院消防设施物联网建设和联网项目

注：施工单位按工程量清单编制定额报价清单（报价清单每页加盖公章）

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

附件4.

法定代表人证明书

先生/女士现担任    （职务）   ，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

报价供应商全称：

企业公章（盖章）

日期：

注：请附法定代表人身份证复印件

（身份证正面）

（身份证背面）

附件5.

法人代表授权书

本授权书声明：

（公司名称）法人代表　　　　　　（姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“报价供应商”）任命：　　　　　　（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关  上海国家会计学院消防设施物联网建设和联网项目  的询价采购工作中，以报价供应商的名义签署询价响应书、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

供应商单位名称并盖企业公章：

法人代表签字或盖章：

代理人签字：

代理人联系电话：                        邮箱：

地     点：

时     间：

注：请附法人代表授权委托人身份证复印件

（身份证背面）

（身份证正面）

附件6.

报价供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上信息均是真实有效的。

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

附件7.

资格证明文件（1）

报价供应商的营业执照（复印件）、经营范围及单位简介

（营业执照）

附件8.

资格证明文件（2）

消防设施工程专业承包二级或以上资质证书

附件9.

资格证明文件（3）

参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位参加  上海国家会计学院消防设施物联网建设和联网项目  项目询价采购，郑重承诺满足以下条件：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

五、法律、行政法规规定的其他条件；

六、不存在下列情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，同时参加同一包件的报价或者未划分包件的同一询价项目报价的情形；为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

七、在本项目中提供的资料均真实、合法、有效。

我单位如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此承诺！

报价供应商（加盖公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年     月     日

注：1、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款标准根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3 号规定：“认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定；”

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动；

附件10.

资格证明文件（4）

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方        （报价供应商名称）       符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年    月    日

附件11.

资格证明文件（5）

报价供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单” 和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信名单”三份证明材料（打印相应的查询结果页面）：

附件12.

技术部分文件

（1）项目实施方案；

（2）安全、质量、进度、环境等保障措施；

（3）供货方案/应急预案；

（4）验收方案；

（5）人员配置与进度计划；

（6）质量保证措施及售后服务承诺；

（7）报价供应商认为有必要提供的其他资料或证明材料；

备注：以上技术部分文件格式自拟（包括但不限于以上内容）。

附件13.

拟投入本项目的主要人员表

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 主要资历﹑经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：           年     月     日

附件14.

报价供应商拟投入本项目的主要人员情况表

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 技术职务 |  |
| 职 务 |  | 本合同中拟任职务 |  | 为申请人服务时间 |  |
| 学 历 |  |  |  |  |  |
| 相关职业资格 |  |  | 取得职业资格时间 |  |  |
| 2.经 历 |  |  |  |  |  |
| 年 份 | 负责过的主要项目 （类型金额） |  | 该项目中任职 |  | 备 注 |

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：           年     月     日

附件15.

报价供应商所提供的施工内容是否符合询价采购文件的规定及报价供应商认为需加以说明的其他内容

附件16.

近三年项目业绩一览表（附合同复印件）

| 项目序号 | 1 | 2 | 3 | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  |
| 项目采购人名称 |  |  |  |  |
| 项目采购人地址 |  |  |  |  |
| 项目采购人电话 |  |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |  |
| 签订日期 |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 项目描述 |  |  |  |  |
| 备注（用户反映） |  |  |  |  |

备注：各单位可根据各自的项目数量，调整表单的列数。

以上信息均是真实有效的。

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：           年     月     日

附件17.

商务、技术偏离表

报价单位名称：

| 序号 | 名 称 | 询价要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

附件18.

设备品牌型号清单

| 序号 | 设备名 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件19.

最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收(缴纳增值税或企业所得税的凭证)和社会保障资金的良好记录

附件20.

参加此项目的主要配置人员的资格认证证书及其社会保障卡与交费单位的基本信息

第六部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关规定，本着保护竞争，维护询价工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交供应商的依据。

1、资格性审查

评审会上，询价小组依规对报价供应商递交的响应文件进行资格性审查，若下述项缺漏或无效的或存在重大不良记录的报价供应商，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

（1）营业执照；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（3）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（4）在信用中国（www.creditchina.gov.cn）对参与报价的供应商进行信息查询，确认报价供应商参加本次采购活动前是否被列入“失信被执行人”、 “重大税收违法失信主体名单” 和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为记录名单”等（以评审日当天查询为准）；

（5）报价供应商应具有消防设施工程专业承包二级或以上。

通过资格性审查的报价供应商满足3家的，进入符合性审查及详细评审，若通过不足3家则不得进行评审。

2、评审小组

2.1采购人将根据采购货物/服务的特点，依规组建评审小组，对询价响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 评审小组履行下列职责：

（1）对通过资格性审查的报价供应商的询价响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；

（2）根据情况要求报价供应商对询价响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对询价响应文件进行比较和评价；

（4）提交询价采购成交候选人名单，并确定成交人；

（5）向采购部门、单位纪委报告评审中发现的违法违规行为；

（6）评审小组应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行评估与比较。

3、详细评审

3.1 本项目的评审采用：

综合评分法，总分100分，其中价格标权数为30％，技术商务标权数为70％。

3.2 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的成交候选人为成交供应商。若出现排名第一的成交供应商放弃成交或不能按采购文件规定签订合同等原因取消成交资格，则按排名顺序依次确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新询价采购。

3.3 评审小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，评审小组可将其作为无效报价处理。

4、评分细则

采用综合评分法的，评分细则如下：

一、价格评分（30分）（小数点保留两位）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足询价采购文件要求且价格最低的评审报价为评审基准价，以此为基础，其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算： 根据每项报价内容的单价报价总和进行评分。 报价得分=（评审基准价/报价供应商的响应报价）×30分 |

二、技术商务标评分表（70分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 | 7分 | 提供近三年（2022年11月13日至递交文件截止日）类似项目业绩的证明材料的，每提供一个有效业绩得1.4分，满分7分，不提供不得分。 【业绩证明文件以合同复印件或中标/成交通知书为准】 |
| 2 | 产品技术参数、规格响应度 | 18分 | 根据所提供产品的技术响应程度，包括产品技术参数或技术规格的对应性、完整性、合理性，以及对技术指标偏离度等进行评分。 带▲条款每满足一条得2分，共9条，最多得18分。不满足或者不提供不得分。 |
| 3 | 技术方案 | 20分 | 根据所提供的技术方案进行综合评分。主要对方案贴合度、系统设计思想、产品选型、系统搭建、系统设计、询价要求响应、施工计划等是否符合实际需求、贴合现场情况等进行综合评分。 优得：15-20分；一般得：7-14分；差得：1-6分，未提供不得分。 |
| 4 | 施工组织设计 | 5分 | 根据提供的施工组织安排、人员配备、项目建设进度、测试与验收计划；安装调试及保障措施；质量管理、质量保证措施是否合理；安全文明施工措施是否合理等，进行综合评分。 优得：4-5分，一般得：2-3分，差得：1分，未提供不得分。 |
| 5 | 其它综合实力 | 5分 | 根据响应单位提供的其他与本项目相关的资质、能力证明文件进行综合评分； 优得：4-5分，一般得：2-3分，差得：1分，未提供不得分。 |
| 6 | 人员配置管理 | 10分 | 根据报价单位提供的项目负责人情况及项目组人员情况进行评分： 项目经理具有二级或以上注册建造师（机电专业），得3分，最多得3分。 项目组成员具有一级注册消防工程师，每一个得3分，最多得3分。 项目组成员具有中级或以上称职，每一个得2分，最多得4分。 提供项目组负责人及其成员有效期内资格证书复印件、报价供应商为其缴纳近三个月的任意1个月社保证明复印件并加盖响应单位公章，未提供不得分。 |
| 7 | 售后服务 | 5分 | 根据售后响应时间、售后维护方案、应急预案，以及售后服务人员配备及管理措施等进行评分； 优得：4-5分，一般得：2-3分，差得：1分，未提供不得分。 |

注：以上各项评分内容，如报价供应商未提供相对应内容，评审小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

1、评分标准说明细则描述如下：

1）响应情况优：是指针对采购文件“采购需求”等所提出各项要求响应性说明系统、翔实、准确，针对性强；无负偏离或缺漏项；响应性表述清晰，技术指标或参数具体、明确、无冗余；类似业绩丰富；验收标准和方法科学、合理、可操作性强；承诺的违约责任具有约束力，对保证项目达到预期目标有利。

2）响应情况一般：是指针对采购文件“采购需求”等所提出各项要求响应性说明基本完整，针对性一般；有负偏离或较多缺漏项；个别内容的响应性表述不够清晰，技术指标或参数较不够具体、明确无冗余；有类似业绩，但相对较少；有验收标准和方法，但不够完整；承诺的违约责任不太具有约束力。

3）响应情况差：是指针对采购文件“采购需求”等所提出各项要求响应性说明内容不完整，针对性不强；有较多负偏离和缺漏项；部分内容响应性表述不清晰，部分技术指标或参数不具体或不明确，导致评委无法作出准确判断；无类似业绩；未提及验收标准和方法或虽有提及但相关内容不具操作性；未承诺的违约责任。

2、业绩近三年是指递交响应文件截止时间往前顺推3年时间范围内。

3、总分计算

由评审小组成员对每一份响应文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个报价供应商的实际得分（价格标得分+技术商务标得分），并按得分高低排出名次。